## Slide 1: Thermische Behaglichkeit
Stand: 12/2021

## Slide 2: Behaglichkeitsbedingungen
physikalisch
intermediäre
physiologisch
Thermisch
akustisch
visuell
olfaktorisch
Raumtemp.
Mittl. Raumumschließungstemp.
.
Raumluftfeuchte
Luftbewegung
Frequenzen.
Geräuschpegel..
.
Nachhallzeit
Beleuchtung, Kontrast, Lichtwinkel.
Blendung & Leuchtdichteverteilung
Farben, Farbkompositionen, -Wiedergabe
Außenbezug & Außblick
Geruchs- und Ekelstoffe
Staub
.
Kohlendioxid & andere Gase
Adaption & Akklimatisation
Tages- & Jahresrythmus
Raumbelegung
Psychosoziale Faktoren
Gesundheitszustand & Konstitution
Gechlecht
Alter
Körperliche Verfassung
Ethnische Einflüsse
Nahrungsaufnahme
Kleidung
Tätigkeit
Thermisch
Raumtemp.
Mittl. Raumumschließungstemp.
.
Raumluftfeuchte
Luftbewegung
Kleidung
Thermisch
Raumtemp.
Mittl. Raumumschließungstemp.
.
Raumluftfeuchte
Luftbewegung

## Slide 3: Behaglichkeitsbedingungen
physikalisch
intermediäre
physiologisch
Thermisch
akustisch
visuell
olfaktorisch
Raumtemp.
Mittl. Raumumschließungstemp.
.
Raumluftfeuchte
Luftbewegung
Frequenzen.
Geräuschpegel..
.
Nachhallzeit
Beleuchtung, Kontrast, Lichtwinkel.
Blendung & Leuchtdichteverteilung
Farben, Farbkompositionen, -Wiedergabe
Außenbezug & Außblick
Geruchs- und Ekelstoffe
Staub
.
Kohlendioxid & andere Gase
Adaption & Akklimatisation
Tages- & Jahresrythmus
Raumbelegung
Psychosoziale Faktoren
Gesundheitszustand & Konstitution
Gechlecht
Alter
Körperliche Verfassung
Ethnische Einflüsse
Nahrungsaufnahme
Kleidung
Tätigkeit

## Slide 4: Einführung
Definition thermische Behaglichkeit:
„Mentale Zufriedenheit mit der thermischen Umgebung“
(frei übersetzt nach ASHREA Standard 55)

## Slide 5: Historie
1974 vom Dänen Professor Ole Fanger beschrieben und eingeführt
Normen basieren größtenteils auf den Forschungsergebnissen von Fanger et al.
Neuere Entwicklungen:
  Adaptive thermische Behaglichkeit/ Komfort
  Einfluss/ Beeinflussung von Nutzerverhalten
  Körperteilspezifische Behaglichkeit bei Teilklimatisierung

## Slide 6: Relevante Normen – Ergonomie der therm. Umgebung/ Umgebungsklima
ISO 13731
Begriffe und Symbole
DIN EN ISO 9920
Abschätzung der Wärmeisolation und des Verdunstungs-widerstandes einer Bekleidungskombination
DIN EN ISO 7726
Instrumente zur Messung physikalischer Größen
DIN EN ISO 8996
Bestimmung des körpereigenen Energieumsatzes
DIN EN ISO 10551
Subjektive Bewertungsskalen für die Beurteilung der physikalischen Umgebung
DIN EN ISO 7730
Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit

## Slide 7: Begrifflichkeiten und Kennwerte
PMV: vorausgesagtes mittleres Votum (predicted mean vote)
  Beruht auf dem Wärmegleichgewicht des menschlichen Körpers
  Subjektives Votum des thermischen Empfindens
  7 Punkte Beurteilungsskala: +3 bis -3 (heiß, warm, etwas warm, neutral, etwas kühl, kühl, kalt)
PPD: vorausgesagter Prozentsatz an Unzufriedenen in Abhängigkeit des PMV-Wertes

## Slide 8
Einflussfaktoren

## Slide 9: Einflussfaktor Mensch
Bekleidung
  Höhere Bekleidungsisolation = niedrigere Raumtemperatur möglich
  Einheit in 1 clo = 0,155m²K/W
Aktivität bzw. Energieumsätze bei körperlicher Tätigkeit
  Höhere Aktivität = niedrigere Raumtemperatur möglich
  Einheit in 1 met = 58 W/m² (Körperoberfläche)

## Slide 10: Einflussfaktoren Technik
Luftgeschwindigkeit bis 0,15 m/s
Luftfeuchte 35 bis 60 %
Lufttemperatur 20-22°C (bis 26°C im Sommer)
Strahlungstemperatur (d.h. Größe der Heizelemente & Lage & Oberflächen/ (Vor-/ Rücklauftemperatur)

## Slide 11: Einflussfaktor Raum (baulich)
Die Empfundene operative Temperatur: aus der Lufttemperatur und der Umschließungsflächentemperatur DIN EN ISO 7730
Die Strahlungstemperatur: aus den Oberflächentemperaturen der Umschließungsflächen gewichtet mit den lokalen Einstrahlzahlen
  Je geringer die Differenz ist zwischen den beiden Temperaturen desto komfortabler wird
  ein Raum wahrgenommen. Im Idealfall beträgt der Unterschied nicht mehr als 3 Kelvin. Innerhalb gewisser Grenzen können sich diese beiden Temperaturen gegenseitig ausgleichen
Beispiel: Bei der Planung der Flächenheizung (z.B. Fußbodenheizung) gilt: Bei Lufttemperatur von 20° C soll die Flächenheizungstemperatur nicht bei mehr als 26 °C liegen.

## Slide 12: Lokale thermische Behaglichkeit
Unerwünschtes Abkühlen oder Erwärmen eines Körperteils – lokale Unbehaglichkeit
Ursachen:

## Slide 13: Messtechnische Erfassung der thermischen Behaglichkeit
PMV-Wert kann messtechnisch erfasst bzw. berechnet werden
Formel laut DIN EN ISO 7730
Annahmen zu typ. Bekleidungs- und Aktivitätswerten
Messbaum in der Nähe des zu vermessenden oder eines typischen Arbeitsplatzes:
  Messgeräte:
    bis zu 3 Fühler für Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftdruck Höhen: 0,1;0,6; 1,1m (sitzend); 0,1; 1,1; 1,7 m (stehend)
    Thermoanemometer (Luftgeschwindigkeitsmesser)
    Globethermometer

## Slide 14: Qualitative Aussagen und Konsequenzen bzgl. thermischer Behaglichkeit
Subjektive Größe  therm. Behaglichkeit abhängig von u.a. Alter, Geschlecht, Gesundheit, Körperbau
Formeln basieren auf Probandenstudien mit vorwiegend gesunden Teilnehmern (meist mittleren Alters)
bei Gebäuden für Personen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder hohen bzw. niedrigen Alters sollten (theoretisch) Anpassungen an das Raumklima beachtet werden (z.B. Senioren-Einrichtungen, Krankenhäuser)
Konflikte bei Anforderungen an das Raumklima von unterschiedlichen Personengruppen in gleichen Gebäuden z.B. Krankenpfleger vs. Patienten beachten